기술자료

低濃縮冷却水用綜合水處理劑

NT-501

日本農藥株式會社

판매원

1. 제품소개

일반적으로 공장이나 빌딩등에서 냉각을 목적으로 한 개방순환식 냉각수계통에는 부식, 스케일 조류 슬라임 등의 문제가 발생해서 생산라인이 정지하는 등의 큰 손실이 발생합니다.

그래서 이러한 사고가 일어나지 않도록 냉각수를 저농축으로 관리하며, 때때로 수처리제를 병용 사용하여 안전을 내다보는 운용이 되도록 권장하고 있습니다.

기존에는 고농축운전을 행하여 보급수의 절수, 약제의 절약 등 운용비용을 적게 하도록 하는 것이 일반적 이었습니다. 그러나 생산 공장이나 빌딩에는 상술한 안전을 위하여 저농축 관리를 하게 되어 있어서 물의 사용량은 더욱 많아지고, 수처리제의 사용량도 상당히 증가하게 되어 수처리 관리비가 상당히 고액이 되었습니다.

그래서 지금까지 얻은 연구개발력을 기초로 하여 비용대 성능비가 우수한 저농축 냉각수용 종합 수처리제 NT-501을 개발하게 되었습니다. NT-501은 지구환경 보호 시대에 맞는 수처리제로써 하천, 호소의 부영양화의 원인이 되는 인화합물과 건강장해를 일으키는 중금속화합물을 배제한 환경대응형의 우수한 수처리제 입니다.

2. NT-501의 특징

(1) 한가지의 액으로 부식, 스케일, 조류 ․ 슬라임의 3대 장해에 덧붙여 항레지오넬라균으로     우수한 효과를 보이기 때문에 번거로운 관리가 불필요 합니다.

(2) 우수한 스케일 억제력이 있어서 고실리카, 고경도 수질의 보급수를 사용하고 있어도 높     은 부착방지 효과를 보입니다.

(3) 장해에 의한 열교환기의 효율 다운을 방지하므로 에너지절약 효과를 얻습니다.

(4) 기기의 수명, 보수시기를 연장시켜 줍니다.

(5) 인화합물, 유해한 중금속 등을 포함하지 않아서 환경을 오염시키지 않습니다.

(6) 발암성이 의심되는 하이드라진을 포함하지 않아서 안심하고 사용가능합니다.

3. 성분, 포장

• 주성분 : 유기질소유황계화합물, polycarbon산계화합물

• 외  관 : 담황색투명액체

• 냄  새 : 특이취

• p   H : 5.0~5.5 (20℃)

• 비  중 : 1.10 (20℃)

• 점  도 : 6.4pcs (20℃)

• 포  장 : 1kg Plastic Bottle

4. 안전성

● 급성경구독성   토끼LD50 : 2,000mg/kg 이상

● 배 수 성

시험항목	단위	NT-501농도		규정법(검출한계)
pH	-	200mg/ℓ	500mg/ℓ	JIS K-0102 12.1(0.5)
BOD	mg/ℓ	7.9	7.7	JIS K-0102 21&32.3(1)
COD	mg/ℓ	N.D.	N.D.	JIS K-0102 17 (1)
크롬	mg/ℓ	20	49	JIS K-0102 65.2.3(0.05)
카드뮴	mg/ℓ	N.D.	N.D.	JIS K-0102 55.3 (0.01)
총수은	mg/ℓ	N.D.	N.D.	환고59호부품[S46.12]3 (0.0005)
비소	mg/ℓ	N.D.	N.D.	JIS K-0102 62.1(0.01)
동	mg/ℓ	N.D.	N.D.	JIS K-0102 52.2(0.01)
납	mg/ℓ	N.D.	N.D.	JIS K-0102 54.3(0.01)
아연	mg/ℓ	N.D.	N.D.	JIS K-0102 53.2 (0.1)
전인	mg/ℓ	N.D.	N.D.	JIS K-0102 46.3.1 (0.5)
전질소	mg/ℓ	2	4	JIS K-0102 45.2 (1)

N.D.는 추출한계치 미만을 표시

5. 사용농도및 사용방법

투입시기	사용농도	사용방법
기초투입	보유수량에 대해서 200mg/L	냉각탑 수조부 등에 일괄 투입하십시오.
보충투입	유지농도로서 160mg/L	액주입 펌프로 연속 주입하십시오.

(1) 정상 투입방법

※ 액주입 펌프로 주입하는 경우 배관에의 직접 주입은 하지 마십시오.

냉각탑구조 운전시간	30RT	60RT	100RT	240RT	300RT	3000RT
12시간 이하 운전시	60mL	120mL	200mL	480mL	600mL	6L
연속 운전시	70mL	140mL	250mL	560mL	700mL	7L

(2) 간이 투입방법

※ 주 1회 투약량입니다.

(주1) 냉각수의 농축이 5배 이하의 설비에 사용하세요.

(주2) 다른 제품과 혼합해서 사용하지 마세요.

(주3) 현재 스케일이나 슬라임 장해가 발생하는 경우에는 화학세정제(아쿠아뷰타, 스타인등)       로 세정한 후 사용하세요.

6. NT-501사용시 수질관리 목표치

항목	단위	무처리 시		NT-501사용시 수질관리 목표치
		보급수	냉각수
pH	-	6.0~8.0	6.5~8.2	6.5~9.5
전기전도율	us/cm	300이하	800이하	2500이하
염화물이온	mg/ℓ	50이하	200이하	800이하
전도도	mg/ℓ	70이하	200이하	800이하
Ca경도	mg/ℓ	50이하	150이하	500이하
실리카	mg/ℓ	30이하	50이하	200이하

7. NT-501사용시의 주의사항

● 취급상의 주의

(1) 음료수에는 사용하지 마십시오.

(2) 피부, 눈에 대해 자극성이 있으므로 취급시는 보호용구를 착용하시기를 권장합니다.

(3) 작업장에서는 약제를 외부인이 사용하지 못하도록 하고, 비산 누설되지 않게 주의

하십시오. 또한 작업장에는 출입금지의 표시를 하는 등의 조치를 하십시오.

(4) 작업 후에는 신체의 노추부위를 신속하게 식염수와 물로 깨끗이 씻고 양치질, 세수 등      을 한 후 의복을 갈아입으십시오.

(5) 사용 후의 빈 용기는 씻은 다음 함부로 방치하지 말고 다른 용도로 사용되지 않도록       하여 주십시오.